SKMEE.6121.1.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na dostarczenie i montaż 3 szt. sprężarek zasilających halę napraw taboru oraz pomieszczenia techniczne (myjnię oraz oczyszczalnię ścieków) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

- Przedmiot oraz zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja instalacji sprężonego powietrza, polegająca na dostarczeniu i montażu 3 szt. sprężarek wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, gwarantujących zasilanie sprężonym powietrzem hali napraw taboru oraz dwóch pomieszczeń technicznych (myjni i oczyszczalni ścieków) znajdujących się na terenie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. przy ulicy Morskiej 350A w Gdyni.

- Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby zastosowane elementy instalacji sprężonego powietrza spełniały następujące wymagania:

- Hala Napraw Taboru

- Ogólne parametry sprężarki

| Typ | Śrubowa bezpośrednim wtryskiem |
| --- | --- |
| Minimalny zakres wydajności Wydajność FAD | 59,0 – 157,0 m3/h |
| Minimalne ciśnienie Ciśnienie robocze | 12,5 13 bar |
| Max. moc znamionowa silnika | ≥ 18,5 20 kW |
| Regulacja wydajności | Za pomocą zintegrowanego falownika |
| Sposób przeniesienia napędu | Bezpośredni z silnika na stopień śrubowy w układzie pionowym lub poziomym |
| Max. poziom hałasu | ≤ 70 dB(A) |
| Max. wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1300 x 900 x 1700 |

Wymagania jakościowe powietrza powinny zostać zapewnione przy pomocy osuszacza oraz filtrów (wstępnego i dokładnego) sprężonego powietrza.

Sterowanie sprężarki za pomocą panelu sterującego (wymagane menu w języku polskim) oraz możliwość podglądu informacji o podstawowych parametrach pracy urządzenia (stan praca-awaria, wydatek, ciśnienie, temperatura) oraz historię zdarzeń.

Zbiornik będący integralną częścią instalacji, powinien być wyposażony w manometr, zawór bezpieczeństwa, otwór rewizyjny, automatyczny zawór spustu kondensatu bez strat sprężonego powietrza oraz dokumentację jakościową i świadectwo wydane przez UDT dla zaworu bezpieczeństwa i zbiornika

Instalacja połączeniowa urządzeń sprężarkowni w systemie rur PP (polipropylenowych; system zgrzewania PP-R), odpowiadająca wymogom określonym stosownymi normami.

Sprężarka oraz zbiornik sprężonego powietrza powinny zostać zabudowane konstrukcją osłaniającą (chroniącą przed zanieczyszczeniami, pyłami, uszkodzeniami itp.), wyposażoną w drzwi dostępowe do głównych części instalacji, z uwzględnieniem przestrzeni serwisowej kompresora.

- Myjnia

W budynku technicznym myjni oraz części warsztatowej powinna znajdować się sprężarka śrubowa, stanowiąca kompletny zespół wraz ze zbiornikiem 500 litrów.

| Typ | Śrubowa z bezpośrednim wtryskiem oleju |
| --- | --- |
| Wydajność max. FAD | 0,15 - 0,4 m3/min |
| Ciśnienie robocze | 8,0 bar |
| Max. moc znamionowa silnika | 2,5 kW |
| Regulacja wydajności | Elektropneumatyczna |
| Sterownik | Pozwalający na bieżącą kontrolę parametrów, jak i informacje serwisowe |
| Max. poziom hałasu | 70 dB(A) |
| Max. wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1500 x 700 x 1300 |

- Oczyszczalnia ścieków

W budynku technicznym oczyszczalni ścieków powinna znajdować się sprężarka śrubowa, stanowiąca kompletny zespół wraz ze zbiornikiem 500 litrów.

| Typ | Śrubowa z bezpośrednim wtryskiem oleju |
| --- | --- |
| Wydajność max. FAD | 0,5 - 0,9 m3/min |
| Ciśnienie robocze | 8,0 bar |
| Max. moc znamionowa silnika | 6 kW |
| Regulacja wydajności | Elektropneumatyczna |
| Sterownik | Pozwalający na bieżącą kontrolę parametrów, jak i informacje serwisowe |
| Max. poziom hałasu | 70 dB(A) |
| Max. wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1500 x 700 x 1300 |

- Zobowiązania stron w ramach realizacji zadania

W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do:

- montażu i zabudowy (dot. Hali Napraw Taboru) trzech niezależnych systemów zasilania w sprężone powietrze (sprężarek wraz ze zbiornikami powietrza) na terenie obiektów PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.;

- połączenia nowych elementów z istniejącymi we wskazanych obiektach instalacjami powietrza.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.  w celu realizacji zadania (dot. także oględzin miejsca montażu instalacji przed złożeniem oferty);

- bezpłatnego wystawienia upoważnień do przebywania oraz udzielenia szkolenia BHP w zakresie prowadzenia prac na terenie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

- Inne istotne warunki wykonania zamówienia

- wszelkie koszty wynikające z realizacji zadania, w tym m.in.: zakup podzespołów, uzyskanie stosownych certyfikatów jakości, ponosi Wykonawca;

- przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji harmonogram prowadzenia prac;

- wykonawca dostarczy komplet dokumentacji dot. zastosowanych elementów, w tym także certyfikaty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego;

- stosowane elementy powinny być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania w instalacjach zasilających w sprężone powietrze,

- wykonawca jest zobowiązany zrealizować zadanie w 8 tygodni od czasu podpisania umowy

- okres gwarancji minimum 36 miesięcy

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać usługi w całości samodzielnie, Zamawiający nie dopuszcza zlecenia usługi podwykonawcom

- Wykonawca zobowiązuje się, że przez okres gwarancyjny, wszystkie usterki/naprawy będzie wykonywał autoryzowany serwis producenta sprężarek

- Ponadto Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni urządzenie zastępcze, w przypadku naprawy dłuższej niż 1 dzień roboczy

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

- wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie kwestii zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Jacek Serkowski (jserkowski@skm.pkp.pl, tel.: 698 630 618). Treść wyjaśnień zostanie udostępniona w ciągu 3 dni roboczych.