SKMDI4.074.31.2.21	Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka III na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami TDT.

- Dane dźwigu demontowanego:

- Dane ogólne z paszportu:

- Wytwórca(producent): Kombinat Dźwigów Osobowych ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

- Rok produkcji: 1988

- Parametry techniczne:

- Udźwig nominalny: 500 kg – 6 osób,

- Prędkość nominalna: 0,7 m/s

- Wysokość podnoszenia: 14,22 m,

- Liczba przystanków: 5,

- System sterowania: zbiorczy dwukierunkowy,

- Zespół napędowy ( wciągarka):

- Typ reduktora: R4LP,

- Przełożenie: 1:50,

- Hamulec: dwuszczękowy cierny,

- Zwalniak: typ ELS3

- Silnik elektryczny: typ SBJDCe/24a, asynchroniczny biegowy,

- Moc: 5,5/1,35 kW

- Liczba obrotów: 1000/250.

- Koło cierne: średnica 640 mm, półokrągłe podcięte,

- Aparatura sterowa – rodzaj: stycznikowo-przekaźnikowa,

- Drzwi przystankowe: jednoskrzydłowe uchylne – otwieranie ręczne,

- Rama kabinowa: typ chwytaczy- kulowe KRB,

- Kabina: zawieszenie kabiny bezpośrednie, konstrukcja podłogi stała,

- Przeciwwaga:

- Rodzaj: klockowa, prętowa,

- Ilość klocków: 20 szt. o wym. 700x100x75, masa całkowita przeciwwagi 780 kg,

- Ogranicznik prędkości: typ MR-P,

- Liny nośne:

- Średnica: 10,0 mm

- Ilość lin: 4

- Linka ogranicznika prędkości; średnica 8,0 mm,

- Zderzaki pod kabina i przeciwwagą – typ: sprężynowe,

- Zakres prac obejmuje następujące roboty:

- Demontaż istniejącego dźwigu osobowego nr TDT 51DA-66 wraz z kompletnym osprzętem, wszystkimi drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczna zasilającą oraz sterującą, demontażem prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi,

- Zabezpieczenie otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych oraz szachtów windowych w sposób trwały (z uwagi, że budynek znajduje się w użytkowaniu),

- Wymiana prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi,

- Montaż dźwigu osobowego wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną oraz sterującą o następujących parametrach:

- Udźwig znamionowy min 500 kg/6 osób,

- Prędkość jazdy min. 1,0 m/s,

- Sterowanie mikroprocesorowe z możliwością programowania oraz zapisu usterek,

- Kasety dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z cyfrowym wyświetlaczem pięter oraz strzałkami kierunku jazdy, podświetlanymi przyciskami dyspozycji potwierdzającymi przyjęcie dyspozycji, przycisk alarmu, otwarcia i zamknięcia drzwi,

- Kasety wezwań ze stali nierdzewnej szczotkowanej z podświetlanymi przyciskami dyspozycji potwierdzającymi przyjęcie dyspozycji na wszystkich przystankach, na najniższej kondygnacji strzałka do góry, na najwyższej kondygnacji strzałka w dół, na pośrednich strzałka w górę i w dół,

- Piętrowskazywacz ze stali nierdzewnej na parterze,

- W klatce nr IV drzwi szybowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej, wykonane w klasie EI60 na poziomie -1 (piwnica), na poziomie 0 (parter), oraz pozostałych przystankach tj. 1, 2 i 3

- Drzwi kabinowe o automatyczne teleskopowe dwupanelowe ze stali nierdzewnej wyposażone w napęd regulowany oraz kutynę świetlną,

- Kabina- ściany ze stali nierdzewnej, podłoga wykończona płytkami gresowymi do uzgodnienia z Inwestorem w klasie min R9 lub wykładziną antypoślizgową, trudnościeralną antyelektrostatyczną o klasyfikacji reakcji na ogień nie niższej niż Bfl-s1 – przeprowadzonej zgodnie z PN-EN 13501-1 (wymaganie §208a. ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065.) cokolik ze stali nierdzewnej, oświetlenie energooszczędne typu LED o natężeniu min. 100 lux, oświetlenie awaryjne o natężeniu min 5 lux przez 1 h,

- W kabinie dźwigu należy dostarczyć, zainstalować i podłączyć kamerę kopułową IP, konfiguracja kamery i serwera zapisu leży po stronie Zamawiającego,

- W kabinie dźwigu należy zainstalować zabudowany pod panelem dyspozycji czytnik kart w standardzie uniqe 125kHz. Czytnik kart wraz z elektroniką dźwigu ma umożliwiać blokowanie windy za pomocą zaprogramowanej karty. Po przyłożeniu karty winda powinna się zablokować i pozostać na poziomie 0 ,,parter” z otwartymi drzwiami. Wykonawca dostarczy i zaprogramuje 4 nowe karty, oraz zaprogramuje użytkowane karty (osiem sztuk) w taki sposób aby możliwe było realizowanie opisanej funkcji w wszystkich zmodernizowanych dźwigach w budynku C3 (trzy dźwigi)

- Należy zablokować zjazd windy na poziom -1,

- Okablowanie do kamery, modułu łączności i systemu kontroli dostępu należy doprowadzić od kabiny i szafki sterowej windy do najbliższego punktu dystrybucyjnego infrastruktury teletechnicznej budynku na piętrze III. Musi ono umożliwić zestawienie pięciu torów transmisyjnych Ethernet o prędkościach nie mniejszych niż 100 Mb/s,

- System awaryjnego oświetlenia wnętrza kabiny przez czas minimum 1 godziny o natężeniu minimum 5 LUX w przypadku zaniku napięcia,

- Moduł zjazdu/dojazdu windy zapewniający w razie pożaru lub zaniku dostawy energii elektrycznej bezpośrednie i automatyczne przemieszczenie kabiny windy na główny przystanek zatrzymania (parter) gdzie są blokowane drzwi w pozycji otwartej bez możliwości zadeklarowania dalszej jazdy,

- Czujka dymu wmontowana w przestrzeń sufitu wnętrza kabiny lub w nadszybie windy dla wysterowania jazdy pożarowej – niezbędna do czasu zainstalowania w budynku C3 systemu sygnalizacji pożaru (SSP), a po zainstalowaniu podłączona na wejściu w SSP, a jazda pożarowa wysterowana z SSP

- Moduł zapewniający łączność z dyspozytorem SOK i dyspozytorem liniowym oraz łączność kabiny z serwisem,

- Moduł łączności musi umożliwiać połączenie  zarówno przez sieci GSM jak również przez interfejs FXS - łącze analogowe lub za pośrednictwem protokołu SIP do centrali telefonicznej Zamawiającego. Cały tor łączności musi posiadać żródło zasilania awaryjnego umożliwiające podtrzymanie działania urządzeń przez minimum 1 godzinę, poprzez zastosowanie zasilacza buforowego z akumulatorem

- Automatyka i wyposażenie dźwigu musi posiadać opcje sterowania zakresem przejazdów uzależnione od uprawnień zapisanych na karcie użytkownika po wdrożeniu systemu kontroli dostępu. Do kabiny dżwigu należy zainstalować okablowanie umożliwiające podłączenie czytnika (4 żyły) a w szafce sterującej należy zamontować kartę która umożliwi blokadę poszczególnych pięter za pomocą systemu kontroli dostępu.

- Wykonanie remontu pomieszczenia maszynowni, w szczególności: odświeżenie powłok malarskich i wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED

- Wykonanie wszystkich prac towarzyszących tj., rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, malarskich w zakresie wykonywanych prac, malowanie szybu windowego

- Wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz wykonanie niezbędnych uzgodnień z TDT wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

- Objęcie nowo zabudowanych urządzeń usługą utrzymania i konserwacji w okresie gwarancyjnym na podstawie oddzielnej umowy.

- Inne istotne wymagania i uwagi:

- Miejsce prowadzenia prac należy oznakować stosownymi tabliczkami i graniczyć taśmami sygnalizacyjnymi. Prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP.

- Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały i urządzenia musza być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, spełniające wymagania obowiązujące na terenie Polski.

- Wykonany dźwig musi posiadać sterownik przystosowany do możliwości wysterowania jazdy pożarowej, i jednocześnie posiadać rozwiązanie wskazane w części IV pkt. 4) podpunkt  n) niezbędne dla wysterowania jazdy pożarowej, która ma być realizowana w następujący sposób:

- W alarmie pożarowym winda natychmiast zjeżdża/dojeżdża automatycznie i bezpośrednio na ,,główny przystanek zatrzymania (parter) – dalej zwany pożarowy lub ewakuacyjny”, gdzie są blokowane drzwi w pozycji otwartej bez możliwości zadeklarowania dalszej jazdy,

- Po ustaniu alarmu pożarowego winda automatycznie przechodzi w normalny tryb pracy, bez konieczności resetowania przez obsługę lub serwis.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie objęte przedmiotem zamówienia użyte materiały, urządzenia oraz wykonane roboty liczonej od dnia podpisania Protokołu końcowego.

- Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędna do rejestracji dźwigu w Transportowym Dozorze Technicznym.

- Wykonawca przeprowadzi próby odbiorowe i rozruch dźwigu z udziałem wymaganych instytucji w tym Transportowego Dozoru Technicznego,

- Wykonawca dokona rejestracji dźwigu w Transportowym Dozorze Technicznym,

- Wykonawca przeszkoli 2 (dwóch) wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu.

- Wykonawca sporządzi pełną dokumentację techniczno-odbiorową w tym dokumentację powykonawczą instalacji dźwigu i protokołu z pomiarów ochronnych instalacji,

- Wykonawca na swój koszt dokona uruchomienia jazdy pożarowej na główny przystanek pożarowy oraz funkcji zjazdu/dojazdu windy na parter w przypadku zaniku dostawy energii elektrycznej. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru przeprowadzi próby działania w/w jazd windy, w tym jazdy pożarowej. Potwierdzeniem prawidłowości działania tego będzie przedłożony Zamawiającemu pozytywny protokół z tych prób oraz zademonstrowanie działania przedstawicielom SKM.

- Wszelkie urządzenia zdemontowane przez Wykonawcę podczas prac instalacyjnych i montażowych podlegają zwrotowi do Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

- Wykonawca włączy nowo zabudowany dźwig do oprogramowania Limon współpracującego ze sterownikiem Lisa, które Zamawiający używa do nadzoru pracy tych urządzeń. W tym celu Wykonawca zainstaluje/ dostarczy niezbędne urządzenie transmisyjne spełniające wymagania minimalne które są zawarte w załączniku nr 1 do OPZ. W przypadku braku możliwości podłączenia nowego urządzenia do w/w oprogramowania, Wykonawca wyprowadzi sygnały typu NO lub NC w trybie rozszerzonym: winda pracuje, stoi, usterka, jazda w górę, jazda w dół, tryb konserwacji, wyłączona z użytku, jazda pożarowa.

- Wszystkie dostarczane urządzenia, komponenty muszą być przystosowane do pracy w trybie ciągłym 24h/365 dni w roku.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą pracować w warunkach temperaturowych zgodnie z optymalnym zakresem wskazanym przez producenta.

- Wszystkie wykorzystywane wyroby budowlane powinny posiadać stosowne pozwolenia na wbudowanie i eksploatacje,

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach, materiały z rozbiórki Wykonawca na własny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie wejście pracownikowi na teren PKP SKM.

- Wykonawca wypełni obowiązki wynikające z ustawy Prawo Budowlane, związane z realizacją zadania.

- Wykonawca składając ofertę załączy zestawienie wymaganych parametrów technicznych windy poprzez wypełnienie formularzy będących załącznikiem nr 1 do niniejszego przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca składając ofertę załączy warunki gwarancji i serwisu przez wypełnienie załącznika nr 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narażenia życia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, w tym, dla pracowników zamawiającego.

- Podstawą dopuszczenia do prac pracowników Wykonawcy na terenie zamawiającego są:

- aktualne szkolenia bhp  oraz badania profilaktyczne (orzeczenie lekarskie i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku) pracowników Wykonawcy,

- posiadanie i stosowanie przez pracowników Wykonawcy wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego/roboczego,

- zapoznanie pracowników Wykonawcy z zagrożeniami występującymi na terenie zamawiającego,

- posiadanie przez pracowników Wykonawcy stosownych kwalifikacji zawodowych.

- Wykonawca, będzie delegował do pracy na terenie zamawiającego wyłącznie takich pracowników (również w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), którzy spełniają wymagania określone w pkt. od a) do d).

- Wykonawca dostarczy  przedstawicielowi Zamawiającego listę pracowników (i będzie ją na bieżąco aktualizował), którzy będą zajmować się wykonywaniem prac, będących tematem niniejszego wniosku.

- Przedstawiciel zamawiającego ma prawo:

- kontroli pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, w miejscu wykonywania prac, na terenie zamawiającego, pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wydawania poleceń/zaleceń w zakresie poprawy warunków pracy,

- niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia/procesu pracy, w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, zwłaszcza pracowników zamawiającego,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, w tym pracowników zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizację pracy i nieprzestrzeganie przepisów ppoż., bhp i sanitarnych w tym szczególnie za wyrządzone szkody   w środowisku.

- Oczywiste zaniedbania upoważniają Zamawiającego do zerwania umowy z winy Wykonawcy i zapłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego w wysokości określonej w umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu specjalistycznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt należący do Wykonawcy do wykonania usługi winien znajdować się w dobrym stanie technicznym i  spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewniają właściwe zabezpieczenie wywożonych odpadów  do miejsca „utylizacji”. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach do miejsca wykonywania usługi.

Sporządził:

Załączniki:

- Formularz zestawienia wymaganych parametrów technicznych nr SKMDI4.074.31.3.21.

- Formularz warunków gwarancji i serwisu nr SKMDI4.074.31.4.21.